## Vinkelmast - Bardun
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
ALU-calc | Mekanisk dimensjonering av aluminiumstolper |  |  |  |  | Lena Metall as
Enkel mast med bardun
Prosjekt: | xxx
Stolpe ID: | xxx
Dato: | xxx
Velg dimensjon | Tverrsnittsareal | Treghetsmom. | Motstandsmom. | E-modul | Flytegrense | Vekt
Diameter [mm] | A [mm^2] | I [mm^4 | W [mm^3] | E [Mpa] | fo [Mpa] | m [kg/m]
400 | 8306.66 | 153190000 | 7659500 | 70000 | 260 | 0.2243
Legg inn data for E-vinkelmast med bardun |  |  | Legg inn laster fra f.eks. netLIN:
Lasttilfelle | Islast Ny endemast nord |  | Høyde over jordbånd: Hjt |  | 0 | mm
Vindlast: qh | 0 | N/m^2 | Total horisontal-last: PHtot |  | 0 | N
Vinkel | 0 | gon | Total vertikal-last: PVtot |  | 0 | N
Bardunstign.: X:1 | 0 |  | Linestrekk | FH1 | 0 | N
Materialfaktor | 1.1 |  |  | FH2 | 0 | N
Vekt av stolpe over bakken: PVs= Hjt*m |  |  |  | 0 | N
Vindlast stolpe red. til stolpetopp: |  | PHs=Dm*Hjt*qh/2 |  | 0 | N
Horisontal vinkellast: Hv= (FH1+FH2)*sin(vinkel/2) |  |  |  | 0 | N
Horisontal last som tas opp av bardun: PHb=Hv+Phtot+PHs |  |  |  | 0 | N
Vertikal last-komponent i bardun: PVb= PHb*X |  |  |  | 0 | N
Strekk i bardun: PB=SQRT(PHb^2+PVb^2) |  |  |  | 0 | N
Tverrsnitt bardunvaier: Btverr=PB*1.6/1420 |  |  |  | 0 | mm^2
Vertikal last i stolpen: PVtot+PVb+PVs |  |  |  | 0 | N
Knekklengde: Lk= 0.7*Hjt |  |  |  | 0 | mm
Beregning av Knekklast:
Reduksjonsfaktor for knekklast på Aluminiumsprofiler etter Eurocode 9
Knekningsklasse for 6082-T6: |  |  | A | EC-9 P1-1 Table 6.1b
A = Tverrsnittsareal |  |  | 8306.66 | mm2
E = E-modul |  |  | 70000 | MPa
I = Treghetsmoment |  |  | 153190000 | mm4
gammaM1= Materialfaktor |  |  | 1.1 | EC-9 P1-1 6.1.3
fo = karakteristisk flytgrense |  |  | 260 | MPa
i = treghetsradius sqrt(I/A) |  |  | 135.8007 | mm
Lk = Knekklengde = 0.7*Hj |  |  | 0 | mm
Ncr = Eulerlast (PI^2EI)/Lk^2 |  |  | #DIV/0! | N
Slanhetsparameter lambda_c |  |  |  | #DIV/0!
Klasse A legering:
alfa= | 0.2
lambda_0 | 0.1
#DIV/0!
Reduksjonsfaktor: |  |  |  | #DIV/0!
Bæreevne for vertikallast: |  |  |  | #DIV/0! | N
kappa = 1 | NA - Gjelder profiler med langsgående sveis
Aeff = A | Effektivt areal = A for tverrrsnitt klasse 1-3 (EC-9 P1-1 6.1.4)
Utnyttelsesgrad i forhold til knekklast [%]: |  |  | U= | #DIV/0! | #DIV/0!

## E-Bæremast
Alu Mast System
ALU-calc | Mekanisk dimensjonering av aluminiumstolper |  |  |  |  | Lena Metall as
Enkel bæremast
Prosjekt: | xxx
Stolpe ID: | xxx
xxx
Velg dimensjon | Tverrsnittsareal | Treghetsmom. | Motstandsmom. | E-modul | Flytegrense | Vekt
Diameter [mm] | A [mm^2] | I [mm^4 | W [mm^3] | E [Mpa] | fo [Mpa] | m [N/mm]
180 | 3636 | 11875175 | 131946.4 | 70000 | 260 | 0.094176
Legg inn data for E-bæremast |  |  | Legg inn laster fra f.eks. netLIN:
Lasttilfelle | Ubalansert snø |  | Høyde over jordbånd: Hjt |  | 0 | mm
Vindlast: qh | 0 | N/m^2 | Total horisontal-last: PHtot |  | 0 | N
Materialfaktor | 1 |  | Total vertikal-last: PVtot |  | 0 | N
Lastvirkning per stolpe [N]:
Vekt av stolpe over bakken: |  | PVs = m*Hjt |  | 0 | N
Knekklengde: |  | Lk= 2*Hjt |  | 0 | mm
Vindlast redusert til stolpetopp: |  | PHs= Dm*Hjt*qH/2 |  | 0 | N
Kontroll av utbøying pga tverrlast, Phtot + PHs: [mm] |  |  |  | e= | 0 | NOT OK
Beregning av Knekklast:
Reduksjonsfaktor for knekklast på Aluminiumsprofiler etter Eurocode 9
Knekningsklasse for 6082-T6: |  |  | A | EC-9 P1-1 Table 6.1b
i = treghetsradius sqrt(I/A) |  |  | 57.1489 | mm
A = Tverrsnittsareal |  |  | 3636 | mm
E = E-modul |  |  | 70000 | MPa
I = Treghetsmoment |  |  | 11875175 | mm4
gammaM1= Materialfaktor |  |  | 1 | EC-9 P1-1 6.1.3
fo = karakteristisk flytgrense |  |  | 260 | MPa
Lk = Knekklengde = 2*Hj |  |  | 0 | mm
Ncr = Eulerlast (PI^2EI)/Lk^2 |  |  | #DIV/0! | N
Slanhetsparameter lambda_c |  |  |  | #DIV/0!
Klasse A legering:
alfa= | 0.2
lambda_0 | 0.1
#DIV/0!
Reduksjonsfaktor: |  |  |  | #DIV/0!
Bæreevne for vertikallast: |  |  |  | #DIV/0! | N
kappa = 1 | NA - Gjelder profiler med langsgående sveis
Aeff = A | Effektivt areal = A for tverrrsnitt klasse 1-3 (EC-9 P1-1 6.1.4)
Utnyttelsesgrad i forhold til knekklast [%]: U= (PVtot + PVs)/Nb,Rd*100 |  |  |  | U= | #DIV/0! | #DIV/0!
Beregning av moment i jordbånd: [Nmm] |  |  | Med=(PHtot+PHs)*Hjt |  | 0
Elastisk motstandsmoment: Wel=I/y
Momentkapasitet for ren bøying, MRd= fd*Wel
| Ø | Wel | MRd= [Nmm]
| 180 | 131946.3889 | 34306061.1111
Dimensjonerende aksialkraft: NEd=PVtot+PVs |  |  | 0 | N
Aksialkraft-kapasitet i trykk [N]: |  | NRd=fd*A | 945360 | N
Kombinasjon av aksialkraft og moment:
(Eurocode-9, EN 1999-1-1:2007: 6.2.9.2)
Kontroll av kapasitet for kombinasjon: |  |  |  |  | 0 | OK
Utviklet av SINTEF Manufacturing

## Vinkelmast - Strever
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
ALU-calc | Mekanisk dimensjonering av aluminiumstolper |  |  |  |  | Lena Metall as
Enkel mast med strever
Prosjekt:
Stolpe ID:
Dato:
Velg dimensjon | Tverrsnittsareal | Treghetsmom. | Motstandsmom. | E-modul | Flytegrense | Vekt
Diameter [mm] | A [mm^2] | I [mm^4 | W [mm^3] | E [Mpa] | fo [Mpa] | m [N/mm]
400 | 8306.66 | 153190000 | 7659500 | 70000 | 260 | 0.2243
Legg inn data for E-vinkelmast med strever |  |  | Legg inn laster fra f.eks. netLIN:
Lasttilfelle | Max is, våt snø |  | Høyde over jordbånd: Hjt |  | 0 | mm
Vindlast: qh | 0 | N/m^2 | Total horisontal-last: PHtot |  | 0 | N
Vinkel | 0 | gon | Total vertikal-last: PVtot |  | 0 | N
Streverstign.: X:1 | 0 |  | Linestrekk | FH1 | 0 | N
Materialfaktor | 1.1 |  |  | FH2 | 0 | N
Vekt av stolpe over bakken: PVs= Hjt*m |  |  |  | 0 | N
Lengde på strever over bakken: Lst= SQRT(Hjt^2+(Hjt/X)^2) |  |  |  | #DIV/0! | mm
Vekt av strever: PVst = Lst*m |  |  |  | #DIV/0! | N
Knekkl. strever: Lkst= 0.7*Lst |  |  |  | 0 | mm
Horisontal vinkellast: Hv= (FH1+FH2)*sin(vinkel/2) |  |  |  | 0 | N
Vindlast stolpe red. til stolpetopp: |  | PHs=1.5*Dm*Hjt*qh/2 |  | 0 | N
Horisontal last som tas opp av strever: PHs=Hv+Phtot+PHs |  |  |  | 0 | N
Vertikal-last i strever: PSvert= PHs*X+PVst |  |  |  | #DIV/0! | N
Vertikal last i stolpen: Pvtot-PSvert+PVs |  |  |  | #DIV/0! | N
Trykk i strever: PS=SQRT(PHs^2+PSvert^2) |  |  |  | #DIV/0! | N
Beregning av Knekklast:
Reduksjonsfaktor for knekklast på Aluminiumsprofiler etter Eurocode 9
Knekningsklasse for 6082-T6: |  |  | A | EC-9 P1-1 Table 6.1b
A = Tverrsnittsareal |  |  | 8306.66 | mm2
E = E-modul |  |  | 70000 | MPa
I = Treghetsmoment |  |  | 153190000 | mm4
gammaM1= Materialfaktor |  |  | 1.1 | EC-9 P1-1 6.1.3
fo = karakteristisk flytgrense |  |  | 260 | MPa
i = treghetsradius sqrt(I/A) |  |  | 135.8007 | mm
Lk = Knekklengde = 0.7*Hj |  |  | 0 | mm
Ncr = Eulerlast (PI^2EI)/Lk^2 |  |  | #DIV/0! | N
Slanhetsparameter lambda_c |  |  |  | #DIV/0!
Klasse A legering:
alfa= | 0.2
lambda_0 | 0.1
#DIV/0!
Reduksjonsfaktor: |  |  |  | #DIV/0!
Bæreevne for vertikallast: |  |  |  | #DIV/0! | N
kappa = 1 | NA - Gjelder profiler med langsgående sveis
Aeff = A | Effektivt areal = A for tverrrsnitt klasse 1-3 (EC-9 P1-1 6.1.4)
Utnyttelsesgrad i forhold til knekklast [%]: |  |  | U= |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ark 2 (hidden)
Tverrsnittsdata
Ø | A | I | Wel | Rp0.2 | m
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 3636 | 11875175 | 131946.4 | 260 | 0.094176
240 | 5522.3 | 34472437 | 287270.3 | 260 | 0.14715
300 | 6281.8 | 63593025 | 423953.5 | 260 | 0.16677
400 | 8306.66 | 153190000 | 7659500 | 260 | 0.2243